## DS_40
|  | Lista de Chequeo |  | Versión: 001_2018
|  | Verificación Cumplimiento Legal |  | Código Interno: PR_VCL_DS.40
|  | D.S. Nº 40 : Aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales |  | Fecha Vigencia: 2 años
Objetivo del Documento
Evaluar el nivel de cumplimiento de las disposiciones establecidas en el D.S. N°40 Sobre Prevención de Riesgos Profesionales.
Alcance
Aplicable a todos los Establecimientos de la Red Asistencial de Servicios de Salud.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N° 40/69 Aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. Ministerio del Trabajo y Prevision Social.
Responsables de la Aplicación
Asesor en Prevención de Riesgos. Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Servicio de Salud: |  |  | % Cumplimiento: |  | 92.86%
Establecimiento:
Unidad: |  |  | % Incumplimiento: |  | 7.143%
Fecha Aplicación:
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  |  | Observaciones |  |  |  | [ 1=Si ] [ 2= No ] [ 3=Na ]
1 | Título III De los Departamentos de Prevención de Riesgos | El establecimiento posee más de 100 trabajadores y cuenta con un Depto. de Prevención de Riesgos. (unidad o área). Dirigido con por un experto en materia (Art. N°8). |  |  |  |  | 1 | 1
2 |  | El Depto. de Prevención de Riesgos, (unidad, área) ejecuta las siguientes acciones mínimas de reconocimiento y evaluación de riesgos de acidentes del trabajo y enfermedades profesionales y acciones mínimas de reconocimiento y control de riesgos en el ambiente de trabajo (Art. N°8). |  |  |  |  | 2 | 1
3 |  | El Depto. de Prevención de Riesgos (unidad, área), ejecuta acción educativa de prevención de riesgos y promoción de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores (Art. N°8). |  |  |  |  | 3 | 3
4 |  | El Depto. de Prevención de Riesgos, ejecuta las siguientes acciones mínimas de registro de información y evaluación estadística de resultados (Art. N°8). |  |  |  |  | 4 | 3
5 |  | El Depto. de Prevención de Riesgos (unidad, área), ejecuta las siguientes acciones mínimas de asesoramiento técnico a los CPHS supervisores y líneas de administración técnica (art. N°8) |  |  |  |  | 5 | 1
6 |  | El establecimiento posee más de 1000 trabajadores cuenta con un experto profesional en prevención de riesgos (Art. N°10) |  |  |  |  | 6 | 1
7 |  | El experto en prevención de riesgos que cuenta el establecimiento, cuenta con registro en el Servicio de Salud (Art. 11). |  |  |  |  | 7 | 1
8 | Título IV De la Estadisticas de Accidentes | El Depto. de Prevención de Riesgos (unidad, área) disponde de estadisticas completas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Computando como mínimo la tasa mensual de frecuencia y la tasa semestral de gravedad de los accidentes de trabajo (Art. N° 12) |  |  |  |  | 8 | 1
9 | Título V De los Reglamentos Internos | El establecimiento tiene un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el trabajo (Art. N°14) |  |  |  |  | 9 | 1
10 |  | El reglamento interno se encuentra actualizado. (Art. N°14) |  |  |  |  | 10 | 2
11 |  | Se entrega gratuitamente copia del Reglamento Interno a cada trabajador (Art. N°14). |  |  |  |  | 11 | 1
12 |  | El Reglamento se sometió a consideración del CPHS antes de 15 días de que comenzó a regir ( Art. N°15). |  |  |  |  | 12 | 1
13 |  | El reglamento interno comprende como mínimo lo establecdio en el Art. N°16, (Preámbulo y cápitulios, disposiciones generales, obligaciones, prohibiciones y sanciones) |  |  |  |  | 13 | 1
14 | Título VI De la Obligación de Informar los Riesgos Laborales. | Se les ha informado a todos los trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores de las medidas preventivas, y de los métodos de trabajo correctos (Art. N°21) |  |  |  |  | 14 | 1
15 |  | El empleador mantiene los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimo los riesgos que pueden presentarse en los lugares de trabajo (Art. N°22). |  |  |  |  | 15 | 1
16 |  | La obligación de informar los riesgos a los funcionarios, el establecimiento lo cumple a través de los Deptos. de Prevención (unidades, áreas) de Riesgos y el CPHS (Art. N°23). |  |  |  |  | 16 | 1
OBSERVACIONES GENERALES: | [6 empty] | 13
2
[7 empty] | 16 | 14
[7 empty] | % cumplim. | 0.92857
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  | Firma:
Si
No
Na
Total menos las NA
% de preguntas SI
Note on C21: Viviana Ivonne López Jimenez: Chequear si existen matrices de riesgos, listas de chequeo u otros instrumentos que permita la dentificación, evaluación y control de los riesgos laborales.
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA

## DS_54
|  | Lista de Chequeo |  | Versión: 001_2018
|  | Verificación Cumplimiento Legal |  | Código Interno: PR_VCL_DS 54
|  | D.S. Nº 54 :Aprueba Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad |  | Fecha Vigencia: 2 años
Objetivo del Documento
Evaluar el nivel de cumplimiento de las disposiciones establecidas en el D.S. N°54 de Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios.
Alcance
Aplicable a todos los Establecimientos de la Red Asistencial de Servicios de Salud.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°54/69 :Aprueba Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. Ministerio del Trabajo.
Responsables de la Aplicación
Asesor en Prevención de Riesgos. Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Servicio de Salud: |  |  | % Cumplimiento: |  | 60%
Establecimiento:
Fecha Aplicación: |  |  | % Incumplimiento: |  | 40%
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  |  | Observaciones |  |  | [ 1=Si ] [ 2= No ] [ 3=Na ]
1 | Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad | El establecimiento tiene constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si cuenta con más de 25 trabajadores (Art. N°1) |  |  |  | 1 | 3
2 |  | El o los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad están compuestos por tres representantes patronales y tres representantes de los trabajadores (Art. N°3). |  |  |  | 2 | 3
3 |  | Por cada miembro titular del Comité Paritario, ¿se ha designado, además, otro en carácter de suplente?.(Art. N°3). |  |  |  | 3 | 3
4 |  | La designación de los representas del Empleador se realiza con 15 días de anteicipación a la fecha en que cesa en sus funciones el Comité Paritario que debe renovarse (Art. N°4). |  |  |  | 4 | 3
5 |  | Los nombramientos de los representantes del empleador, se informan a la Inspección del Trabajo con Carta certificada (Art. N°4) |  |  |  | 5 | 3
6 |  | Los nombramientos de los representantes del empleador, se informan y a los trabajadores del establecimiento, por aviso colocados en lugares de trabajo (Art. N°4) |  |  |  | 6 | 3
7 |  | La elección de los representantes de los trabajadores se efectúa mediante votación secreta y directa, convocada por el presidiente del comité que termina su periodo (Art. N°5) y con no menos de 15 días de anticipación a la fecha que debe celebrarse (art. N°5). |  |  |  | 7 | 3
8 |  | Cada miembro representante de los trabajadores, cumple con los requisitos establecidos en el Art. N°10. son obligación todas a) Tiene más de 18 años de edad, b) Sabe leer y escribir, c) Se encuentra actualmente trabajando en la respectiva entidad empleadora, empresa, faena, sucursal o agencia, d) Pertenece a la entidad empleadora un año como mínimo. e) Acredita haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales dictado por el Servicio Nacional de Salud u otros organismos administradores del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. f) Ser funcionario de planta, contrata o regido por el Código del Trabajo. |  |  |  | 8 | 1
9 |  | Las actas de las elecciones del Comité Paritario, cumplen lo establecido en el Art. N°11: acta en triplicado, constancia del total de votantes, nombres en orden decreciente de las personas que obtuvieron votos y nómina de los elegidos. |  |  |  | 9 | 2
10 |  | Se copia del acta a la Inspección del Trabajo, otra a la empresa y la tercera se archiva en el Comité Paritario (Art. N°11) |  |  |  | 10 | 1
11 |  | El empleador otorga las facilidades y adopta las medidas necesarias para que funcionare adecuadamente el Comité Paritario (Art. N°14). |  |  |  | 11 | 3
12 |  | Si existe Depto. Prevención de Riesgos (unidad o área) el experto forma parte del comité del comité por derecho propio, sin derecho a voto, pudiendo delegar sus funciones (Art. N°15), |  |  |  | 12 | 1
13 |  | El Comité Partitario, se reune en forma ordinaria, una vez al mes (Art. N°16). |  |  |  | 13 | 2
14 |  | ¿ Las reuniones se efectúan en horas de trabajo (considerándose como trabajado el tiempo en ellas empleado (Art. N°16). |  |  |  | 14 | 3
15 |  | ¿Se deja constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes actas (Art. N° 16)? |  |  |  | 15 | 3
16 |  | El comité Paritario funciona siempre y cuando concurreen un representante del empleador y otro de los trabajadores (Art. N°17). |  |  |  | 16 | 3
17 |  | El Comité Paritario dispone de Presidente y Secretario, elegido entre sus mienbros (Art. N°18). |  |  |  | 17 | 1
18 |  | Las actas de reuniones mensuales, quedan archivadas y firmadas por el presidente y secretario. |  |  |  | 18 | 3
19 |  | El Comité Partitario realiza las funciones de: Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de proteccón (Art. N°24) |  |  |  | 19 | 3
20 |  | El Comité Paritario realiza la función de: Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad (Art. N°24). |  |  |  | 20 | 1
21 |  | El Comité Paritario realiza la función de: Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en el establecimiento (Art. N°24). |  |  |  | 21 | 3
22 |  | El Comité Paritario realiza la función de: Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador (Art. N°24). |  |  |  | 22 | 2
23 |  | El Comité Paritario realiza la función de: Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales (Art. N°24) |  |  |  | 23 | 2
24 |  | El Comité Paritario realiza la función de: Cumplir con las funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador respectivo (Art. N°24). |  |  |  | 24 | 1
25 |  | El Comité Paritario realiza la función de: Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación profesional de los trabajadores en organismos públicos o privados (Art. N°24). |  |  |  | 25 | 3
OBSERVACIONES GENERALES: | [5 empty] | 6
15
[6 empty] | 25 | 10
[6 empty] | % cumplim. | 0.6
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  | Firma:
Note on C20: Viviana Ivonne López Jimenez: Si no cuenta con más de 25 trabajadores, no se aplica el instrumento.
Note on C27: Viviana Ivonne López Jimenez: En caso de no cumplir un requisito, el representante de los trabajores no puede integrar el comité paritario hasta regularizar la situación.
Note on C28: Viviana Ivonne López Jimenez: Ver formatos SUSESO.
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA

## DS_594
|  | Lista de Chequeo |  | Versión: 001_2018
|  | Verificación Cumplimiento Legal |  | Código Interno: PR_VCL_DS 594
|  | D.S. 594:Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo |  | Fecha Vigencia: 2 años
Objetivo del Documento
Evaluar el nivel de cumplimiento de las disposiciones establecidas en el D.S. N°594, que establece las Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.
Alcance
Aplicable a todos los Establecimientos de la Red Asistencial de Servicios de Salud.
Referencia Técnica
D.S. 594/99:Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Ministerio de Salud.
Responsables de la Aplicación
Asesor en Prevención de Riesgos. Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Servicio de Salud: |  |  | % Cumplimiento: |  | 38.3%
Establecimiento:
Unidad: |  |  | % Incumplimiento: |  | 61.7%
Fecha Aplicación:
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  |  | Observaciones |  |  | [ 1=Si ] [ 2= No ] [ 3=Na ]
1 | Título II: Del Saneamiento Básico de los Lugares de Trabajo. | Los pavimentos y revestimientos de los pisos son, en general, sólidos y no resbaladizos (Art. N°5). |  |  |  | 1 | 1
2 |  | Donde se almacenen, fabriquen o manipulen productos tóxicos o corrosivos, de cualquier naturaleza, los pisos son de material resistente a éstos, impermeables y no porosos (Art. N°5). |  |  |  | 2 | 3
3 |  | Si las operaciones o el proceso exponen a la humedad del piso, ¿existen sistemas de drenaje u otros dispositivos que protejan a las personas contra la humedad? (Art. N°5). |  |  |  | 3 | 2
4 |  | Las paredes interiores, los cielos rasos, puertas, ventanas y demás elementos estructurales, están en buen estado de limpieza y conservación. (Art. N°6). |  |  |  | 4 | 1
5 |  | Los pisos de los lugares de trabajo, así como los pasillos de tránsito, se mantienen libres de todo obstáculo que impida un fácil y seguro desplazamiento de los trabajadores, tanto en las tareas normales como en situaciones de emergencia (Art.N°7). |  |  |  | 5 | 2
6 |  | Los pasillos de circulación son lo suficientemente amplios de modo que permitan el movimiento seguro del personal, tanto en sus desplazamientos habituales como para el movimiento de material, sin exponerlos a accidentes (Art. N°8). |  |  |  | 6 | 3
7 |  | Los espacios entre máquinas por donde circulen personas son superiores a 150 cm. (Art. N°8). |  |  |  | 7 | 3
8 |  | Se cuenta con agua potable destinada para el consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal (Art. N°12). |  |  |  | 8 | 2
9 |  | Si dispone de sistema propio de abastecimiento de agua, se cuenta con la aprobación de la autoridad sanitaria (Art. N°14). |  |  |  | 9 | 1
10 |  | El establecimiento NO realiza descarga a los desagües de aguas servidas, sustancias radiactivas, corrosivas, venenosas, infecciosas, explosivas o inflamables o que tengan carácter peligroso en conformidad a la legislación vigente (Art. N°16). |  |  |  | 10 | 3
11 |  | Se cuenta con servicios higiénicos, de uso individual o colectivo (Art. N° 21). |  |  |  | 11 | 3
12 |  | Cada excusado posee un compartimento con puerta, separado de los compartimentos anexos por medio de divisiones permanentes (Art. N°21). |  |  |  | 12 | 2
13 |  | Donde se trabaja con sustancias tóxicas, existe ducha de agua fría y caliente (Art. N°21). |  |  |  | 13 | 1
14 |  | Si se emplea un calentador de agua a gas para las duchas, éste está provisto de la chimenea de descarga de gases de combustión al exterior y está instalado fuera del recinto de los servicios higiénicos en un lugar adecuadamente ventilado (Art. N°21). |  |  |  | 14 | 2
15 |  | Cuenta con servicios higiénicos independientes y separados para hombres y mujeres (Art. N°22). |  |  |  | 15 | 3
16 |  | Se toman medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario. |  |  |  | 16 | 1
17 |  | Los servicios higiénicos están protegidos del ingreso de vectores de interés sanitario, en buen estado de funcionamiento y limpieza de sus artefactos (Art. N°22). |  |  |  | 17 | 3
18 |  | El número mínimo de servicios higiénicos, corresponde a lo indicado en el Art. N°23. |  |  |  | 18 | 1
19 |  | Los servicios higiénicos se encuentran a menos de 75 metros de distancia del lugar de trabajo (Art. N°25). |  |  |  | 19 | 3
20 |  | La unidad cuenta con un recinto destinado a vestidor, cuyo espacio interior deberá estar limpio y protegido de condiciones climáticas externas. (Art. N°27) |  |  |  | 20 | 2
21 |  | El vestidor es separado para hombre y mujeres (Art. N°27). |  |  |  | 21 | 3
22 |  | Donde los trabajadores estén expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas existen dos casilleros individuales, separados e independientes destinado a la ropa de trabajo y el otro a la vestimenta habitual (Art. N°27). |  |  |  | 22 | 1
23 |  | Existe un comedor, el que está completamente aislado de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental y es utilizado sólo para comer (Art. N°28) |  |  |  | 23 | 2
24 |  | El comedor se encuentra en condiciones higiénicas adecuadas, provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable y piso de material sólido y de fácil limpieza, con sistemas de protección que impidan el ingreso de vectores y estará dotado con agua potable (Art. N°28). |  |  |  | 24 | 3
25 |  | En el caso que los trabajadores consuman su comida al interior del lugar de trabajo, este lugar cumple con lo establecido en el articulo anterior. |  |  |  | 25 | 2
26 |  | Los casinos destinados a preparar alimentos para el personal cuentan con la autorización sanitaria correspondiente (Art. N°30). |  |  |  | 26 | 2
27 | Título III: De las Condiciones Ambientales | Posee el área de trabajo, ya sea por medios naturales o artificiales, una ventilación que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen molestias o perjudiquen la salud del trabajador (Art. N°32). |  |  |  | 27 | 1
28 |  | Si existen contaminantes ambientales, perjudiciales para la salud, se captan éstos en su origen y se impide su dispersión por el área de trabajo (Art. N°33). |  |  |  | 28 | 2
29 |  | La concentración ambiental de los agentes, se encuentran bajo los límites permisibles vigentes (Art. N°33). |  |  |  | 29 | 3
30 |  | Se provee un volumen de 10m3 de aire como mínimo por cada trabajador (Art. N°34). |  |  |  | 30 | 3
31 |  | Donde existan sistemas de ventilación, éstas poseen aberturas convenientemente distribuidas para permitir la entrada de aire fresco en reemplazo del extraído (Art. N°35). |  |  |  | 31 | 2
32 |  | Los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y todas las maquinarias, instalaciones, así como las herramientas y equipos, se mantiene en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas (Art. N°36). |  |  |  | 32 | 2
33 |  | Se suprimen (eliminan) en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores (Art. N°37). |  |  |  | 33 | 3
34 |  | Se cuenta con vías de evacuación horizontales y/o verticales (Art. N°37). |  |  |  | 34 | 2
35 |  | Las puertas de salida se abren sentido de evacuación y los accesos están señalizados y libres de obstrucciones (Art. N°37). |  |  |  | 35 | 3
36 |  | Se cuenta con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias (Art. N°37). |  |  |  | 36 | 2
37 |  | Se indica claramente por medio de señalización visible y permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal específicos cuando sea necesario (Art. N°37). |  |  |  | 37 | 1
38 |  | Están debidamente protegidas todas las partes móviles, transmisiones y puntos de operación de maquinarias y equipos (Art. N°38). |  |  |  | 38 | 2
39 |  | Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo están construidas, instaladas, protegidas y bien mantenidas (Art. N°39). |  |  |  | 39 | 3
40 |  | Se indica a los trabajadores que esta prohibido el uso de ropa suelta, cabello largo y suelto, y adornos susceptibles de ser atrapados por las partes móviles cuya labor se ejecuta cerca de maquinarias en movimiento y órganos de transmisión (Art. N°40). |  |  |  | 40 | 2
41 |  | Si se cuenta con equipos generadores de vapor, se cumple con la reglamentación vigente (Art. N°41). |  | Aplicar formatos Código: PR_VCL_DS 10_CVAPOR PR_VCL_DS _C CALEFACCIÓN PR_VCL_DS_10_AUTOCLAVES. |  | 41 | 2
42 |  | Si se cuenta con equipos generadores de radiaciones ionizantes (Art. N°41). |  | Aplicar formto código: PR_VCL_DS 3 y 133 |  | 42 | 2
43 |  | El almacenamiento de materiales se realiza con procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores (Art. N°42). |  |  |  | 43 | 3
44 |  | El almacenamiento de Sustancias Peligrosas, se realiza según lo establecido en el D.S. N°43 (Art. N°42). |  | Ver formato código: PR_VCL_DS 43 |  | 44 | 2
45 |  | Existen en el lugar medidas para la prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, controlando las cargas combustibles y las fuentes de calor. combustibles y las fuentes de calor a traves de un programa establecido (Art. N°44). |  | Ver fórmato código: PR_INSP_E.PREVENCIÖN INCENDIO y ANEXOS |  | 45 | 3
46 |  | En el área de trabajo cuenta con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen (Art. N° 45). |  | Ver fórmato código: PR_INSP_E.PREVENCIÖN INCENDIO y ANEXOS |  | 46 | 2
47 |  | Los extintores están ubicados en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo, en condiciones de funcionamiento máximo (Art. N°47). |  | Ver fórmato código: PR_INSP_E.PREVENCIÖN INCENDIO y ANEXOS |  | 47 | 2
48 |  | Los extintores deben estar a una altura máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estar debidamente señalizados (Art. N°47). |  | Ver fórmato código: PR_INSP_E.PREVENCIÖN INCENDIO y ANEXOS |  | 48 | 1
49 |  | Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo esta instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia (Art. N°48). |  |  |  | 49 | 3
50 |  | Si existen extintores que precisen estar situados a la intemperie, estos están dispuestos en un nicho o gabinete que permita su retiro expedito (Art. N°49) |  |  |  | 50 | 3
51 |  | Los extintores cuentan con su revisión y mantención preventiva al día por personal calificado (Art. N°51) |  |  |  | 51 | 1
52 |  | Si se almacenan sustancias peligrosas, se cuenta con sistema automático de detección de incendio, solicitado por la Autoridad sanitaria(Art. N°52). |  |  |  | 52 | 3
53 |  | El empleador proporciona a los trabajadores, libres de costo, los elementos de protección personal (EPP) adecuados al riesgo a cubrir (Art. N°53). |  | Ver formato código: PR_MATRIZ_EPP |  | 53 | 3
54 |  | El empleador proporciona a los trabajadores el adiestramiento necesario para su correcto empleo de los EPP, debiendo, además, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento (Art. N°53). |  | Ver formato código: PR_MATRIZ_EPP_ENTREGA INDIVIDUAL PR_MATRIZ_EPP_ENTREGA MASIVO |  | 54 | 1
55 |  | El trabajador usa en forma correcta y permanente los EPP mientras se encuentre expuesto al riesgo (Art. N°53). |  | Ver formato código: PR_MATRIZ_EPP_INSP_USO |  | 55 | 2
56 |  | ¿Los elementos de protección personal usados en los lugares de trabajo, sean éstos de procedencia nacional o extranjera, cumplen con las normas y exigencias de calidad? En conformidad a lo establecido en el decreto N°18, de 1982, del Ministerio de Salud (Art. N°54). |  |  |  | 56 | 2
57 | TítuloIV: De la Contaminación Ambiental | Se han identificado los agentes químicos y físicos capaces de provocar efectos adversos en el trabajado. |  |  |  | 57 | 2
58 |  | Se realizan mediciones ambientales para determinar las concentraciones ambientales de los agentes identificados. |  |  |  | 58 | 2
59 |  | El empleador inicia las acciones necesarias para controlar el riesgo en su origen, si una medición de concentración de sustancias contaminantes, ha sobrepasado los valores de líimites permisibles (Art. N°57). |  |  |  | 59 | 2
60 |  | Se controla la exposición ocupacional a ruido estable o fluctuante, de tal modo que en la jornada de 8 horas diarias los trabajadores no se expongan a un nivel de presión sonara continuo equivalente superior a 85 dB (A) lento (Art. N°74). |  |  |  | 60 | 1
61 |  | Respecto a la digitación, se conceden descansos de cinco minutos después de cada periodo de 20 minutos de digitación continua (Art. N°95). |  |  |  | 61 | 3
62 |  | Respecto a la exposición ocupacional al calor, se realizan mediciones de carga calórica ambiental (Art. N°96) |  |  |  | 62 | 3
63 |  | Las mediciones de Carga Calorica Ambiental, se encuentran bajo los limites permisibles del Indice TGBH (Art. N°96). |  |  |  | 63 | 3
64 |  | Existe exposición ocupacional a frío (Art. N°99). |  |  |  | 64 | 2
65 |  | Si existe exposición a frío, se les hace entrega al trabajador de ropa adecuada, la cual no será muy ajustada y facilmente desabrochable y sacable. La ropa exterior en contacto con el medio ambiente debe ser de material aislante (Art. N°100). |  |  |  | 65 | 3
66 |  | Respecto a la iluminación, se cuenta con iluminación natural o artificial, dependiendo de la actividad que se realice, según tabla indicada en el Art. N°103. (Art.N°103). |  |  |  | 66 | 2
67 |  | Respecto a las Radiaciones ultravioleta de origen solar, se han identificado a los trabajadores expuestos (Art. N°109). |  |  |  | 67 | 3
68 |  | Se han adoptado las medidas de control para el personal expuesto a radiaciones ultravioleta de origen solar, destacando las indicadas en el Art. N°109b. |  |  |  | 68 | 1
69 |  | Se notifican a la Autoridad Sanitaria regional, los casos de eritema y de quemaduras solares obtenidos a causa o con ocasión del trabajo, que sean detectada por los médicos (Art. N°109c). |  |  |  | 69 | 1
70 |  | Respecto a los factores de riesgo de lesión musculoesqueléticos de extremidades superiores, el empleador a evaluado los factores de riesgos, según lo establece la Norma Técnica específica (Art. N°110 a.1). |  |  |  | 70 | 1
71 |  | Se han incorporado a los trabajadores expuestos a Hipobaria internitente crónica, al programa de Vigilancia Ocupacional, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica especifica (Art. N°110 b.4). |  |  |  | 71 | 1
72 | Título V: De los Limites de Tolerancia Biologica | Respecto a los límites de tolerancia biológica, se han realizado los exámenes, según corresponda a los agentes. |  |  |  | 72 | 2
73 |  | En el caso que la valoración biológica, demuestre que se han sobrepasado los limites de tolerancia biológica indicadas en el Art. N°113, el empleador inicia de inmediato las acciones necesarias que eviten el daño a la salud de los trabajador. |  |  |  | 73 | 1
OBSERVACIONES GENERALES: | [5 empty] | 18
26
[6 empty] | 73 | 47
[6 empty] | % cumplim. | 0.38298
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  | Firma:
Note on C37: Viviana Lopez Jimenez: N° de personas Excusados Lavatorios Duchas que laboran por con taza turno de WC 1 - 10 1 1 1 11 - 20 2 2 2 21 - 30 2 2 3 31 - 40 3 3 4 41 - 50 3 3 5 51 - 60 4 3 6 61 - 70 4 3 7 71 - 80 5 5 8 81 - 90 5 5 9 91 -100 6 6 10 Cuando existan más de cien trabajadores por turno se agregará un excusado y un lavatorio por cada quince y una ducha por cada diez trabajadores, esto último siempre que la naturaleza del trabajo corresponda a la indicada en el inciso segundo del artículo 21°. En caso de reemplazar los lavatorios individuales por colectivos se considerará el equivalente a una llave de agua por artefacto individual. En los servicios higiénicos para hombres, se podrá reemplazar el 50% de los excusados por urinarios individuales o colectivos y, en este último caso, la equivalencia será de 60 centímetros de longitud por urinario.
SI
NO
NA
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NA
NA
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA

## DS_10_C Vapor
|  | Lista de Chequeo |  |  |  | Versión: 001_2018
|  | Verificación Cumplimiento Legal |  |  |  | Código Interno: PR_VCL_DS 10_C. Vapor
|  | D.S. N°10: Calderas de Vapor |  |  |  | Fecha Vigencia: 2 años
Objetivo del documento
Verificar el cumplimiento normativo asociado a las condiciones de seguridad de las calderas de vapor.
Alcance
Aplicable a todos las Calderas de Vapor que se encuentran disponibles en la Red de Establecimientos de Salud.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°10/2012: Aprueba Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que utilizan Vapor de Agua. Ministerio de Salud.
Responsable de la aplicación
Jefes de Operaciones, Jefe Mantención, Jefe Servicios Generales o similar, Jefe donde se encuentra el equpo, en conjunto con Asesor de Prevención de Riesgos.
Servicio de Salud: | [5 empty] | % Cumplimiento: |  | 23.68%
Establecimiento:
Unidad: | [5 empty] | % Incumplimiento: |  | 76.32%
Fecha Aplicación:
Área Inspeccionada:
Responsable del Área (Debe ser Jefe de Área Inspeccionada):
Referente que Acompaña la Inspección (Jefe y/o quien lo subrogue):
Equipo Inspeccionado:
N° Registro/Autorización Sanitaria:
Periodo Propuesto de Vigilancia Estado de Equipo: |  |  | 30 Días |  | 60 Días |  | 90 Días
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  | Cumple | No Cumple | N/A | OBSERVACIÓN |  |  |  | [ 1=Si ] [ 2= No ] [ 3=Na ]
1 | 1.- Registros de Equipos | El equipo posee N° registro otorgado por Seremi de Salud. | [5 empty] | Observaciones: | 1 | 3
2 |  | Cuenta con manual de uso u operación en español | [5 empty] | Observaciones: | 2 | 1
3 |  | La caldera tiene adosada la placa metalica que indica en forma visible e indeleble, el nombre del fabircante, N° de fábrica, año de fabricación, superficie a calefaccionar si corresponde, combustible si corresponde, número asigandado por la autoridad sanitaria, y presión máxima de trabajo para la cual fue diseñada. | [5 empty] | Observaciones: | 3 | 2
10 |  | Posee certificados o informes de mantención del equipo | [5 empty] | Observaciones: | 10 | 2
11 |  | Posee libro foliado de operación diaria con registro de cada turno (vapor). | [5 empty] | Observaciones: | 11 | 1
12 |  | El operador registra en libro foliado de operación diaria análisis de agua, limpieza del estanque de retención o de purgas, purgas manuales realizadas, verificación de alarma acústica y visual, inspección de accesorios de seguridad, y situaciones anómalas cuando corresponde. | [6 empty] | 12 | 1
13 | 2.- Informe Técnico, en inicio libro de vida | Posee informe técnico de profesional facultado y certificado que de cuenta del cumplimiento del reglamento (DS10/2013) (vapor) | [6 empty] | 13 | 1
14 | 3.- Manipulación (Operador) | Cuenta con todos los operador calificados con certificado de competencia entregado por autoridad sanitaria | [5 empty] | Observaciones: | 14 | 1
15 |  | El operador de caldera certificado permanece durante todo el proceso de la caldera. | [5 empty] | Observaciones: | 15 | 1
16 |  | El operador verifica y registra en cada turno el funcionamiento de todos los dispositivos de alimentación de agua. (ver comenarios) | [6 empty] | 16 | 3
17 |  | Existe procedimiento de emergencia escrito (visible) | [5 empty] | Observaciones: | 17 | 2
18 |  | El operador verifica y registra diariamente el funcionamiento de la válvula(s) de seguridad, purgas, trampas, indicadores del nivel de agua, redes de distribución, alarmas, entre otros. | [5 empty] | Observaciones: | 18 | 2
20 |  | Los EPP del operador están en buen estado (zapatos de seguridad, protector auditivo, casco, ropa de trabajo, u otro según corresponda). | [5 empty] | Observaciones: | 20 | 2
21 | 4.- Condiciones Especiales (Sólo para calderas con superficie de calefacción igual o superior a 5m2 y presión manométrica de trabajo igual o superior a 2,5 kg/cm2) | Posee sala de calderas de uso exclusivo | [5 empty] | Observaciones: | 21 | 3
22 |  | La sala de calderas es de material incombustible | [5 empty] | Observaciones: | 22 | 3
23 |  | La sala de calderas posee techo liviano | [5 empty] | Observaciones: | 23 | 2
24 |  | Para aquellas calderas de vapor, que no pueden ser emblazadas en forma exclusiva o son moviles, éstan poseen estudio técnico de respaldo aprobado por la autoridad sanitaria. | [6 empty] | 24 | 3
25 |  | Para aquellas calderas de vapor, que no pueden ser emblazadas en forma exclusiva o son moviles, éstan poseen cabina que permta el resguardo del operador en jornada de trabajo. | [5 empty] | Observaciones: | 25 | 2
26 | 5.- Condiciones Generales de Toda Instalación | Sala de caldera no se encuentra ubicada sobre o bajo instalaciones habitacionales o lugar de trabajo | [5 empty] | Observaciones: | 26 | 1
27 |  | La sala de la caldera dispone a los menos con 2 puertas hacia el exterior en direcciones diferentes y libres de obstáculos | [5 empty] | Observaciones: | 27 | 2
28 |  | Las puertas poseen chapas que se abran manualmente sólo por dentro | [5 empty] | Observaciones: | 28 | 3
29 |  | Existen puertas cerradas con llave | [5 empty] | Observaciones: | 29 | 3
30 |  | La sala cuenta con carteles legibles sobre maniobras necesarias para la puesta en marcha, detención y situaciones de emergencia de la caldera a vapor | [5 empty] | Observaciones: | 30 | 2
31 |  | La distancia mínima entre la caldera y las paredes del recinto es de un 1mt, mínimo, así como de cualquier otro equipo de la instalación | [5 empty] | Observaciones: | 31 | 3
32 |  | La distancia mínima entre el punto más elevado del elemento y el techo del recinto es de un 1.5 mt. | [5 empty] | Observaciones: | 32 | 2
33 |  | La instalación cuenta con plataforma de trabajo incombustible y antideslizante para acceder de forma segura a parte mas alta del equipo y realizar maniobras | [5 empty] | Observaciones: | 33 | 3
34 |  | En caso de contar con aislación de asbesto está debidamente señalizada con el riesgo para la salud, indicando no intervenir sin autorización | [5 empty] | Observaciones: | 34 | 2
35 |  | La sala de caldera se encuentra en buen estado de limpieza y conservación | [5 empty] | Observaciones: | 35 | 2
36 |  | La sala cuenta con una buena ventilación y libre de gases o vapores inflamables | [5 empty] | Observaciones: | 36 | 3
37 |  | La sala de caldera cuenta con servicios higiénicos para los operadores (en caso de funcionamiento continuo) | [5 empty] | Observaciones: | 37 | 2
38 |  | El operador posee un lugar apto para realizar colación (en caso de funcionamiento continuo) | [5 empty] | Observaciones: | 38 | 2
39 |  | El empleador entrega insumos a operador para realizar todas las pruebas necesarias a la caldera. | [5 empty] | Observaciones: | 39 | 3
40 | 6.- Del Agua | Cuenta con un sistema de alimentación continuo de agua que asegure el funcionamiento | [5 empty] | Observaciones: | 40 | 2
41 |  | Cuenta con un estanque de alimentación ubicado entre la fuente de abastecimiento de agua y la caldera de vapor | [5 empty] | Observaciones: | 41 | 3
42 |  | La cañería de alimentación cuenta con un sistema de retención y válvula de paso de cierre manual entre caldera de vapor y sistema de retención. | [6 empty] | 42 | 2
43 |  | Cuenta con dos o más medios de alimentación de agua | [5 empty] | Observaciones: | 43 | 2
44 |  | En caso que caldera de vapor utilice combustible sólido, posee un medio de alimentación de agua que se active independiente de la energía electrica | [5 empty] | Observaciones: | 44 | 2
45 |  | En relación a la calidad físico química del agua de alimentación de agua, se cumple lo estipulado en el letras a, b y c del Art. 19 letra B (indicada en comentarios). | [5 empty] | Observaciones: | 45 | 3
46 |  | El sistema de alimentación de agua no se encuentra directamente conectada a la red de agua potable | [5 empty] | Observaciones: | 46 | 2
47 | 7.- De los Accesorios | Posee dos indicadores de nivel de agua independientes entre sí. | [5 empty] | Observaciones: | 47 | 3
48 |  | Posee válvula de seguridad y sistema automático de alarma audible y visible | [5 empty] | Observaciones: | 48 | 3
49 |  | Posee sellos o compuertas para alivio de sobrepresión en el hogar y tapón fusible | [5 empty] | Observaciones: | 49 | 2
50 |  | Posee uno o más compuertas para alivio de sobrepresión en el hogar (calderas que usen combustible líquido o sólido). Se excluyen con sistema de seguridad automatizado. | [5 empty] | Observaciones: | 50 | 3
51 |  | Posee uno o más presostatos con diferencial ajustable o digital | [5 empty] | Observaciones: | 51 | 2
52 |  | El tubo de vidrio, marca en rojo nivel máximo y mínimo requerido por la caldera | [5 empty] | Observaciones: | 52 | 3
53 |  | Posee uno o más manómetros conectados que midan presión efectiva en su interior | [5 empty] | Observaciones: | 53 | 2
54 |  | El manómetro marca con línea roja la presión máxima de trabajo. | [5 empty] | Observaciones: | 54 | 2
55 |  | El manómetro se encuentra visible desde el puesto o ubicación habitual del operador. | [5 empty] | Observaciones: | 55 | 3
56 |  | Entre manómetro y cámara de vapor existe llave de paso | [5 empty] | Observaciones: | 56 | 3
57 |  | El equipo permite la conexión a un manómetro patrón para análisis comparativo | [5 empty] | Observaciones: | 57 | 3
58 |  | La caldera posee a lo menos una válvula de seguridad conectada a la cámara de vapor | [5 empty] | Observaciones: | 58 | 2
59 |  | El mecanismo de regulación de las válvulas de seguridad permiten ser selladas, de manera que pueda advertir si ha sido alterado | [5 empty] | Observaciones: | 59 | 2
60 |  | El escape de vapor de la válvula de seguridad se efectúa a través de una cañería de descarga con salida al exterior de la sala de calderas | [5 empty] | Observaciones: | 60 | 3
61 |  | Las especificaciones técnicas de las válvulas de seguridad y su plan de mantenimiento se encuentran dentro de la sala. | [5 empty] | Observaciones: | 61 | 2
62 |  | Cuenta con tapón fusible (solo aquellas calderas con volumen mayor a 150lt/m2 de calefacción, alimentada por combustible sólido y de hogar interno) | [5 empty] | Observaciones: | 62 | 1
63 |  | El tapón fusible se mantiene libre de incrustaciones o sustancias extrañas. | [5 empty] | Observaciones: | 63 | 1
64 |  | La caldera posee a lo menos un control automático del nivel de agua. | [5 empty] | Observaciones: | 64 | 2
65 |  | La caldera posee uno o más detectores de llama (calderas que se alimenten con combustible líquido o gaseoso). | [5 empty] | Observaciones: | 65 | 3
66 | 8.- De los Combustibles | En caso de combustibles líquidos contenidos en recipientes menores de 1m3, cuenta con recinto exclusivo (DS 43) | [5 empty] | Observaciones: | 66 | 2
67 | 9.- Del Control de la Contaminación | Se cumple con la normativa vigente en relación a emisiones de material particulado y gases | [5 empty] | Observaciones: | 67 | 3
68 | 10.- Pruebas reglamentarias | Se efectúan las revisiones y pruebas reglamentarias establecidas en el Art. N°42 del Decreto (Revisión interna y externa, Prueba Hidrostática, Prueba de Válvula de Seguridad, Prueba de acumulación de vapor, Revisión de la red de distribución de vapor, componentes y accesorios, Pruebas especiales. | [6 empty] | 68 | 3
69 |  | Se remite copia del informe de las pruebas realizadas a la auoridad sanitaria, dentro del plazo de 15 días hábiles de su ejecución. | [5 empty] | Observaciones: | 69 | 2
70 |  | Las pruebas realizadas se efectúan cada 3 años, o según se indica en el Art. N°43 del D.S. 10. | [5 empty] | Observaciones: | 70 | 3
OBSERVACIONES GENERALES: | [8 empty] | 9
25
[9 empty] | 63 | 38
[9 empty] | % cumplim. | 0.23684
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  | Firma:
SI
SI
NO
NO
NA
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
SI
NO
NO
NA
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NA
NA
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NA
NA
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
Note on C33: Viviana Ivonne López Jimenez: El informe Técnico indica: nombre del fabricante, N° fabricación, año de construcción, presión máxima de trabajo, asislación térmica del equipo y red de distribución de vapor y agua caliente, volumen en litros o metros cúbicos, catálogo del equipo y con norma de diseño y normas técnicas de construcción del equipo
Note on C36: Viviana Ivonne López Jimenez: Como por ejemplo: Válvulas, purgas, trampas, redes de distribución.
Note on C64: Viviana Ivonne López Jimenez: a.-El agua deberá tener aspecto cristalino, homogeneo y transpartente, y su turbiedad no exceder las 1o NTU. b.- La durexa total del agua no deberá exceder 10ppm. c.- El pH deber ser entre 7 a 11.

## DS_10_C Calefacción
|  | Lista de Chequeo |  |  |  | Versión: 001_2018
|  | Verificación Cumplimiento Legal |  |  |  | Código Interno: PR_VCL_DS 10_C.Calefacción
|  | D.S. N°10: Calderas de Calefacción |  |  |  | Fecha Vigencia: 2 años
Objetivo del documento
Verificar el cumplimiento normativo asociado a las condiciones de seguridad de las calderas de calefacción.
Alcance
Aplicable a todos las Calderas de Calefacción que se encuentran disponibles en la Red de Establecimientos de Salud.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°10/2012: Aprueba Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que utilizan Vapor de Agua. Ministerio de Salud.
Responsable de la aplicación
Jefes de Operaciones, Jefe Mantención, Jefe Servicios Generales o similar, Jefe área donde se encuentra el equpo, en conjunto con Asesor de Prevención de Riesgos.
Servicio de Salud: | [5 empty] | % Cumplimiento: |  | 57.14%
Establecimiento:
Unidad: | [5 empty] | % Incumplimiento: |  | 42.86%
Fecha Aplicación:
Área Inspeccionada:
Responsable del Área (Debe ser Jefe de Área Inspeccionada):
Referente que Acompaña la Inspección (Jefe y/o quien lo subrogue):
Equipo Inspeccionado:
N° Registro/Autorización Sanitaria:
Periodo Propuesto de Vigilancia Estado de Equipo: |  |  | 30 Días |  | 60 Días |  | 90 Días
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  | Cumple | No Cumple | N/A | OBSERVACIÓN |  |  |  | [ 1=Si ] [ 2= No ] [ 3=Na ]
1 | 1.- Registros de Equipos | Cuenta con manual de uso en español | [5 empty] | Observaciones: | 1 | 2
2 |  | La caldera tiene adosada la placa metalica que indica en forma visible e indeleble, el nombre del fabircante, N° de fábrica, año de fabricación, superficie a calefaccionar si corresponde, combustible si corresponde, número asigandado por la autoridad sanitaria, y presión máxima de trabajo para la cual fue diseñada. | [6 empty] | 2 | 1
3 |  | Posee certificados o unformes de mantención del equipo | [6 empty] | 3 | 2
4 |  | Posee libro foliado de operación diaria con registro de cada turno. | [6 empty] | 4 | 2
5 |  | El libro de vida contiene especificaciones técnicas y cálculo de diseño del equipo (calefacción y autoclave) | [5 empty] | Observaciones: | 5 | 1
6 | 2.- De los Operadores | Cuenta con todos los operadores calificados con certificado entregado por autoridad sanitaria | [5 empty] | Observaciones: | 6 | 1
7 |  | ¿El operador de caldera de calefacción se encuentra dentro del establecimiento? | [5 empty] | Observaciones: | 7 | 1
8 | 3.- Accesorios | Cuenta con uno o más manómetros | [5 empty] | Observaciones: | 8 | 1
9 |  | Cuenta con uno o más termómetros | [5 empty] | Observaciones: | 9 | 1
10 |  | Cuenta con una o más válvulas de alivio o de seguridad y un estanque de expansión. | [5 empty] | Observaciones: | 10 | 3
11 |  | Cuenta con uno o más termostatos | [5 empty] | Observaciones: | 11 | 3
12 |  | Todos los accesorios y válvulas se encuentran visibles y de fácil acceso | [5 empty] | Observaciones: | 12 | 1
13 |  | El manómetro posee conexión directa al cuerpo de la caldera o a la red de salida de agua caliente | [5 empty] | Observaciones: | 13 | 3
14 |  | El manómetro marca con línea roja la presión máxima y minina de trabajo. | [5 empty] | Observaciones: | 14 | 2
15 |  | El manómetro indica a lo menos, una y media vez la presión máxima de trabajo | [5 empty] | Observaciones: | 15 | 2
16 |  | Cuenta con válvula de seguridad ubicada después del sistema de regulación | [5 empty] | Observaciones: | 16 | 1
17 |  | Existe un tubo de conexión con llave de paso que permita la fácil colocación de una manmetro patron | [5 empty] | Observaciones: | 17 | 3
18 |  | Las valvulares reguladoras de flujo y reductoras de presión están ubicadas en lugar visible y de fácil acceso para su inspección, mantención y cambio. | [5 empty] | Observaciones: | 18 | 2
19 |  | Las trampas de vapor (válvulas de seguridad) y accesorios de observación están ubicados en lugar visible y de fácil acceso para su inspección, mantención y cambio. | [5 empty] | Observaciones: | 19 | 2
20 |  | Los accesorios de seguridad están ubicados en lugar visible y de fácil acceso para su inspección, mantención y cambio. | [5 empty] | Observaciones: | 20 | 2
21 | 4.- De la Seguridad | La caldera de calefacción cuenta con sistema de alumbrado de emergencia | [5 empty] | Observaciones: | 21 | 2
22 |  | En caso de ubicarse subterráneo, cuenta con sistema de inyección mecánica de aire en la sala | [5 empty] | Observaciones: | 22 | 2
23 |  | En caso de ubicarse subterráneo, la caldera que utilice combustibles gaseosos, posee un sistema de detección por fuga de gases inflamables. | [5 empty] | Observaciones: | 23 | 2
24 |  | Los gases de combustión de la caldera son evacuados hacia el exterior | [5 empty] | Observaciones: | 24 | 3
25 |  | El emplazamniento de la sala de calderas cuenta con elemenos de seguridad para realizar labores de mantención, medición de contaminantes y limpieza en general | [6 empty] | 25 | 1
26 |  | Cuenta con sistema que permita retener o canalizar cualquier fuga de fluido. | [5 empty] | Observaciones: | 26 | 1
27 |  | Se encuentran señalizadas las direcciones y sentido del flujo de flujo caliente con una flecha roja visible | [5 empty] | Observaciones: | 27 | 1
28 |  | Se encuentran señalizados las direcciones y sentido del flujo de flujo de retorno con una flecha azul visible. | [5 empty] | Observaciones: | 28 | 1
29 |  | La sala de caldera cuenta con carteles indicadores legibles, sobre maniobras necesarias para la puesta en marcha, detención y maniobras de emergencias. | [5 empty] | Observaciones: | 29 | 1
30 | 5.- De los Combustibles | En caso de combustibles líquidos contenidos en recipientes menores de 1m3, cuenta con recinto exclusivo (DS 148) | [5 empty] | Observaciones: | 30 | 2
31 | 6.- Del Control de la Contaminación | Se cumple con la normativa vigente en relación a emisiones de material particulado y gases | [6 empty] | 31 | 3
32 | 7.- Pruebas reglamentarias | Se efectúan las revisiones y pruebas reglamentarias establecidas en el Art. N°42 del Decreto (Revisión interna y externa, Prueba Hidrostática, Prueba de Válvula de Seguridad, Prueba de acumulación de vapor, Revisión de la red de distribución de vapor, componentes y accesorios, Pruebas especiales. | [6 empty] | 32 | 1
33 |  | Se remite copia del informe de las pruebas realizadas a la auoridad sanitaria, dentro del plazo de 15 días hábiles de su ejecución. | [6 empty] | 33 | 1
34 |  | Las pruebas realizadas se efectúan cada 3 años, o según se indica en el Art. N°43 del D.S. 10. | [6 empty] | 34 | 1
OBSERVACIONES GENERALES: | [8 empty] | 16
6
[9 empty] | 34 | 28
[9 empty] | % cumplim. | 0.57143
INSPECCIÓN REALIZADA POR: | Inspección Realizada por
Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  | Firma:
SI
SI
NO
NO
NA
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NA
NA
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA

## DS_10_Autoclave
|  | Lista de Chequeo |  |  |  | Versión: 001_2018
|  | Verificación Cumplimiento Legal |  |  |  | Código Interno: PR_VCL_DS 10_Autoclaves
|  | D.S. N°10: Autoclaves |  |  |  | Fecha Vigencia: 2años
Objetivo del documento
Verificar el cumplimiento normativo asociado a las condiciones de seguridad en los autoclaves.
Alcance
Aplicable a todos las Autoclaves que se encuentran disponibles en la Red de Establecimientos de Salud.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°10/2012: Aprueba Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que utilizan Vapor de Agua. Ministerio de Salud.
Responsable de la aplicación
Jefes de Operaciones, Jefe Mantención, Jefe Servicios Generales o similar, Jefe donde se encuentra el equpo, en conjunto con Asesor de Prevención de Riesgos.
Servicio de Salud: | [5 empty] | % Cumplimiento: |  | 57.14%
Establecimiento:
Unidad: | [5 empty] | % Incumplimiento: |  | 42.86%
Fecha Aplicación:
Área Inspeccionada:
Responsable del Área (Debe ser Jefe de Área Inspeccionada):
Referente que Acompaña la Inspección (Jefe y/o quien lo subrogue):
Equipo Inspeccionado:
N° Registro/Autorización Sanitaria:
Periodo Propuesto de Vigilancia Estado de Equipo: |  |  | 30 Días |  | 60 Días |  | 90 Días
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  | Cumple | No Cumple | N/A | OBSERVACIÓN |  |  |  | [ 1=Si ] [ 2= No ] [ 3=Na ]
1 | 1.- Registros | El equpo posee N° registro otorgado por la Autoridad Sanitaria | [6 empty] | 1 | 2
2 |  | Cuenta con manual de uso en español | [5 empty] | Observaciones: | 2 | 1
3 |  | La caldera tiene adosada la placa metalica que indica en forma visible e indeleble, el nombre del fabircante, N° de fábrica, año de fabricación, superficie a calefaccionar si corresponde, combustible si corresponde, número asigandado por la autoridad sanitaria, y presión máxima de trabajo para la cual fue diseñada. | [5 empty] | Observaciones: | 3 | 1
4 |  | Posee certificados o informes de mantención del equipo. | [5 empty] | Observaciones: | 4 | 3
5 |  | Posee libro foliado de operación diaria con registro de cada turno (vapor). | [5 empty] | Observaciones: | 5 | 3
6 |  | El libro de vida contiene especificaciones técnicas y cálculo de diseño del equipo (calefacción y autoclave) | [5 empty] | Observaciones: | 6 | 1
7 | 2.- De los Operadores | Cuenta con todos los operadores calificados con certificado entregado por autoridad sanitaria | [6 empty] | 7 | 1
8 |  | El operador de autoclave verifica el funcionamiento de los accesorios tanto de observación como de seguridad y la aislación térmica. | [5 empty] | Observaciones: | 8 | 2
9 |  | El operador de autoclave se encuentra dentro del área de trabajo. | [5 empty] | Observaciones: | 9 | 3
10 | 3.- Accesorios | El equipo cuenta con uno o más manómetros | [5 empty] | Observaciones: | 10 | 2
11 |  | Cuenta con una o más presostatos con diferencial ajustable o digital | [5 empty] | Observaciones: | 11 | 1
12 |  | Cuenta con uno o más termostatos de tipo diferencial ajustable o digital. | [5 empty] | Observaciones: | 12 | 1
13 |  | Cuenta con un indicador de nivel de agua para los que generan su propio vapor.(Los autoclaves de sobremesa, no requerirán el indicador de nivel de agua señalado) | [5 empty] | Observaciones: | 13 | 1
14 |  | Todos los accesorios y válvulas se encuentran visibles y de fácil acceso | [5 empty] | Observaciones: | 14 | 1
15 |  | Posee accesorios de purga de descarga rápida. | [5 empty] | Observaciones: | 15 | 1
16 |  | El manómetro marca con línea roja la presión máxima y minina de trabajo. | [5 empty] | Observaciones: | 16 | 1
17 |  | El manómetro indica a lo menos, una y media vez la presión máxima de trabajo | [5 empty] | Observaciones: | 17 | 1
18 |  | Cuenta con válvula de seguridad por cada cuerpo de presion | [5 empty] | Observaciones: | 18 | 2
19 |  | Los accesorios de seguridad están ubicados en lugar visible y de fácil acceso para su inspección, mantención y cambio. | [5 empty] | Observaciones: | 19 | 2
20 | 4.- Del Agua | Cuenta con un sistema de alimentación continuo de agua que asegure el funcionamiento | [5 empty] | Observaciones: | 20 | 2
21 |  | Cuenta con un estanque de alimentación ubicado entre la fuente de abastecimiento de agua y la caldera de vapor | [6 empty] | 21 | 2
22 |  | La cañería de alimentación cuenta con un sistema de retención y válvula de paso de cierre manual entre caldera de vapor y sistema de retención. | [6 empty] | 22 | 2
23 |  | Cuenta con dos o más medios de alimentación de agua | [6 empty] | 23 | 3
24 |  | En caso que caldera de vapor utilice combustible sólido, posee un medio de alimentación de agua que se active independiente de la energía electrica | [6 empty] | 24 | 3
25 |  | En relación a la calidad físico química del agua de alimentación de agua, se cumple lo estipulado en el letras a, b y c del Art. 19 letra B (indicada en comentarios). | [6 empty] | 25 | 3
26 |  | El sistema de alimentación de agua no se encuentra directamente conectada a la red de agua potable | [5 empty] | Observaciones: | 26 | 3
27 | 5.- De la Seguridad | El Autoclave se encuentra ubicado en un lugar que permita realizar labores seguras de operación, inspección y mantención. | [6 empty] | 27 | 1
28 |  | El emplazamiento donde se encuentra el autoclave, cuenta con los elementos de seguridad para realizar labores de mantención, medición de contaminantes y limpieza en general | [6 empty] | 28 | 3
29 | 6.- Pruebas reglamentarias | Se efectúan las revisiones y pruebas reglamentarias establecidas en el Art. N°42 del Decreto (Revisión interna y externa, Prueba Hidrostática, Prueba de Válvula de Seguridad, Prueba de acumulación de vapor, Revisión de la red de distribución de vapor, componentes y accesorios, Pruebas especiales. | [6 empty] | 29 | 3
30 |  | Se remite copia del informe de las pruebas realizadas a la auoridad sanitaria, dentro del plazo de 15 días hábiles de su ejecución. | [6 empty] | 30 | 2
31 |  | Las pruebas realizadas se efectúan cada 3 años, o según se indica en el Art. N°43 del D.S. 10. | [6 empty] | 31 | 3
OBSERVACIONES GENERALES: | [8 empty] | 12
10
[9 empty] | 31 | 21
[9 empty] | % cumplim. | 0.57143
INSPECCIÓN REALIZADA POR: | Inspección Realizada por
Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  | Firma:
Note on C51: Viviana Ivonne López Jimenez: a.-El agua deberá tener aspecto cristalino, homogeneo y transpartente, y su turbiedad no exceder las 1o NTU. b.- La durexa total del agua no deberá exceder 10ppm. c.- El pH deber ser entre 7 a 11.
SI
SI
NO
NO
NA
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA

## DS_3_133
|  | Lista de Chequeo |  |  | Versión: 001_2018
|  | Verificación Cumplimiento Legal |  |  | Código Interno: PR_VCL_DS 3_133
|  | Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes |  |  | Fecha Vigencia: 2 años
Objetivo del Documento
Establecer una lista chequeo para los Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes, con el objeto de verificar el cumplimiento Normativo asociado a estos equipos.
Alcance
Aplicable a todos los Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes que se encuentran disponibles en la Red de Establecimientos de Salud.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N° 133/84: Aprueba Reglamento Sobre Autorizaciones para Instalaciones Radiactivas o Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes. Personal que se Desempeña en ellas, u opere tales equipos y otras actividades afines. Ministerio de Salud. Decreto Supremo N°3/85: Aprueba Reglamento de Protección Radiologíca de las Instalaciones Radiactivas. Ministerio de Salud.
Responsables de la Aplicación
Encargado de Protección de Radiológica y Asesor en Prevención de Riesgos.
Servicio de Salud: | [5 empty] | % Cumplimiento: | 66.67%
Establecimiento:
Unidad: | [5 empty] | % Incumplimiento: | 33.33%
Fecha Aplicación:
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  | Cumple | No Cumple | N/A | OBSERVACIÓN |  |  | [ 1=Si ] [ 2= No ] [ 3=Na ]
1 | CRITERIO: INFRAESTRUCTURA El equipo emisor de radiaciones ionizantes cumple las siguientes características: | Posee Autorización de funcionamiento otorgada por SEREMI. (Art. 9° D.S.133) | [5 empty] | 1 | 1
2 |  | Posee medición ambiental, en rangos establecidos en el normativa legal. Especificar tipo de medición. | [5 empty] | 2 | 1
3 |  | Posee señalética de advertencia de exposición a radiaciones ionizantes en el exterior de la sala (Art. 18 D.S. N°3) |  |  |  |  | Observaciones: | 3 | 1
4 |  | La sala posee Luz roja en el exterior que indica la realización de procedimientos dentro de ella. |  |  |  |  | Observaciones: | 4 | 1
5 |  | Posee señaléticas de advertencia para mujeres embarazadas. (Art. 18 D.S. N°3) |  |  |  |  | Observaciones: | 5 | 1
6 |  | Posee cabina, biombo plomada u otro para operador. |  |  |  |  | Observaciones: | 6 | 1
7 |  | Posee procedimiento de trabajo seguro para la operación de os equipos de Radiológicos. | [5 empty] | 7 | 1
8 |  | Posee procedimiento para la eliminacion de residuos según normativa REAS. |  |  |  |  | Observaciones: | 8 | 1
9 | CRITERIO: FACTOR RECURSO HUMANO | Existe encargado de protección radiológica por resolución y autorización desempeño vigente. |  |  |  |  | Observaciones: | 9 | 3
10 |  | El personal ocupacionalmente expuesto cuenta con autorización de desempeño vigente. (Art. 16 D.S 133) (Art. 2° D.S 3) |  |  |  |  | Observaciones: | 10 | 3
11 |  | El personal ocupacionalmente expuesto cuenta con control dosimétrico al día. (Art. 18° D.S. 133) (Art. 5 D.S. N°3) |  |  |  |  | Observaciones: | 11 | 3
12 |  | El personal externo ocupacionalmente expuesto cuenta con autorización de desempeño vigente y dosímetro personal (pasantías, becarios, alumnos, etc.) | [5 empty] | 12 | 3
13 |  | El personal ocupacionalmente expuesto cuenta con sistema de vigilancia dosimetrica. |  |  |  |  | Observaciones: | 13 | 3
14 |  | El personal ocupacionalmente expuesto, toma conocimiento de su dosimetria en forma trimestral. | [5 empty] | 14 | 3
15 |  | Si el trabajador presenta dosimetría alterada, ingresa a programa de vigilancia | [5 empty] | 15 | 3
16 |  | El Encargado de Protección Radiológico cuenta con nómina de personal expuesto con dosimetría trimestral actualizada (Art. 5 D.S. N°3) | [5 empty] | 16 | 2
17 | CRITERIO: EPP (Art. 1 del D.S. N°173/82) (Art. 53 del D.S N°594)(Art. 68 de la Ley 16,744) | En el servicio cuenta con Delantal plomado y en buenas condiciones. |  |  |  |  | Observaciones: | 17 | 2
18 |  | Cuenta con protector de tiroides. |  |  |  |  | Observaciones: | 18 | 2
19 |  | Cuenta con protector gonadal para paciente |  |  |  |  | Observaciones: | 19 | 2
20 |  | Cuenta con lente plomado, según corresponda y en buenas condiciones | [5 empty] | 20 | 2
21 |  | Cuenta con colgador adecuado para delantal plomado |  |  |  |  | Observaciones: | 21 | 1
22 |  | La cantidad de Elementos de Protección Personal es suficiente para todo el personal. |  |  |  |  | Observaciones: | 22 | 1
OBSERVACIONES GENERALES: | [7 empty] | 10
7
[8 empty] | 22 | 15
[8 empty] | % cumplim. | 0.66667
INSPECCIÓN REALIZADA POR: | Inspección Realizada por
Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  | Firma:
SI
NO
NA
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NA
NA
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA

## DS_66
|  | Lista de Chequeo |  |  | Versión: 001
|  | Aspectos de Seguridad del Decreto Supremo N°66 |  |  | Código Interno: PR_PR_DS 66
Fecha Vigencia: 2 años
Objetivo del Documento
Vereficar aspectos de prevención de riesgos que deben cumplir las instalaciones de gas, de acuerdo a lo señalado en el D.S. N°66/02.02.2007
Alcance
Todas las áreas que cuenten con instalaciones de Gas, al interior de los Establecimientos de la Red Asistencial de los Servicios de Salud.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°66 del 02 de Febrero 2007. Aprueba Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Responsables de la Aplicación
Jefe de Servicios de Generales, Operaciones o Mantención de los establecimientos, en conjunto con asesor de Prevención de Riesgos.
Servicio de Salud: | [5 empty] | % Cumplimiento: | 16.67%
Establecimiento:
Unidad: | [5 empty] | % Incumplimiento: | 83.33%
Fecha Aplicación:
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  | Cumple | No Cumple | N/A | OBSERVACIÓN |  |  | [ 1=Si ] [ 2= No ] [ 3=Na ]
1 | ¿La construcción y/o mantenciones son realizadas por un instalador de gas, autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles? Art. 4 | [6 empty] | 1 | 1
2 | La instalación de gas ¿cuenta con formulario TC6 aprobado. | [5 empty] | Observaciones: | 2 | 3
3 | ¿Se cuenta con plano actualizado de la instalación de gas, de acuerdo a lo requerido en el Art. 42.4? | [5 empty] | Observaciones: | 3 | 1
4 | La instalación cuenta con Válvula de corte general fuera de las Bombonas o Tanque de gas, además de indicar de donde proviene la alimentación de gas? Art. 49.1.4.b | [5 empty] | Observaciones: | 4 | 2
5 | La zona de almacenamimento de Cilindros de Gases y el entorno de la ubicación de las bombonas de gas, se encuentran en buen estado (mantención de sus componentes) y protegidas del acceso a personal no autorizado a la manipulación de ástas. | [5 empty] | Observaciones: | 5 | 2
6 | La zona de almacenatimento de Cilindros de Gases, cuenta con ventilación natural. | [5 empty] | Observaciones: | 6 | 2
7 | Se cuenta con señalización de seguridad y prohibición de fumar o encender fuego en la zona que se encuentra la instalación de gas. | [5 empty] | Observaciones: | 7 | 1
8 | Se cuenta con señalización del flujo de Gas y Cañerias. | [5 empty] | Observaciones: | 8 | 2
9 | Se cuenta con información de cómo actuar o que hacer ante presencia de fugas, según lo contemplado en el Art. 44.2. |  |  |  |  | Lo anterior debe estar incorporado en el plan de emergencia del establecimiento |  | 9 | 2
10 | ¿Se evidencian señalizaciones con información de medidas de seguridad, estipuladas en el Art. 44, en la instalación? | [5 empty] | Observaciones: | 10 | 2
11 | Se mantiene evidencia de Pruebas de Hermeticidad al día, de las instalaciones de gas y todos sus componentes. | [5 empty] | Observaciones: | 11 | 2
12 | Las pruebas de hermeticidad, las realiza una empresa certificada. | [5 empty] | Observaciones: | 12 | 2
13 | Los equipos conectados a la red de suministro, se encuentran con mantención preventiva al día. | [5 empty] | Observaciones: | 13 | 2
14 | Se encuentran las instalaciones de calefont al interior de las dependencias (baños, vestidores, bodegas con sello verde. | [5 empty] | Observaciones: | 14 | 2
15 | Las tuberías se encuentran protegidas, para evitar ser dañadas o golpeadas. | [5 empty] | Observaciones: | 15 | 2
16 | Las tuberías son de color amarillo. | [5 empty] | Observaciones: | 16 | 2
17 | Las tuberías se encuentran rotuladas. | [5 empty] | Observaciones: | 17 | 2
18 | Las tuberías se encuentran separadas al menos por 50 cm de las tuberias de otros servicios o suministros (electricidad, agua, etc). | [5 empty] | Observaciones: | 18 | 2
19 | Las tuberias se encuentran protegidas por materiales inertes, que eviten la corrosión de éstas. | [5 empty] | Observaciones: | 19 | 2
OBSERVACIONES GENERALES: | [7 empty] | 3
1
[8 empty] | 19 | 18
[8 empty] | % cumplim. | 0.16667
INSPECCIÓN REALIZADA POR: | Inspección Realizada por
Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  | Firma:
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA

## DS_43
|  | Lista de Chequeo |  |  |  | Versión: 001_2018
|  | Verificación Cumplimiento Legal |  |  |  | Código Interno: PR_VCL_DS 43
|  | Decreto Supremo N°43 |  |  |  | Fecha Vigencia: 2 años
Objetivo del documento
Verificar los requisitos mínimos establecidos en el D.S N°43, para el almacenamiento, uso y manipulación de sustancias peligrosas que se encuentran al interior de un Establecimiento.
Alcance
Toda Unidad o Área del Establecimiento que incluya entre sus procesos, tareas y/o actividades el contacto, manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas.
Referencia Técnica
Decreto Supremo N°43/2016: Aprueba Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas. Ministerio de Salud.
Responsable de la aplicación
Asesor de Prevención de Riesgos con apoyo de encargado de bodega y encargado de operaciones o servicios generales, según corresponda.
Servicio de Salud: | [5 empty] | % Cumplimiento: | 8.333%
Establecimiento:
Unidad: | [5 empty] | % Incumplimiento: | 91.67%
Fecha Aplicación:
N° | ITEMS A INSPECCIONAR |  | Cumple | No Cumple | N/A | OBSERVACIÓN |  |  | [ 1=Si ] [ 2= No ] [ 3=Na ]
1 | Documentación y Capacitación | Existe en la institución, bodega para almacenamiento de sustancias peligrosas | [5 empty] | 1 | 1
2 |  | ¿Esta bodega cuenta con Resolución Sanitaria, según lo indicado en el DS 43? |  |  |  |  | Observaciones: | 2 | 1
3 |  | ¿Hay un responsable definido por escrito para la bodega? |  |  |  |  | Observaciones: | 3 | 1
4 |  | ¿La Bodega cuenta con acceso controlado para la zona de almacenamiento de sustancias peligrosas, manteniendo registro de personas que ingresan? |  |  |  |  | Observaciones: | 4 | 2
5 |  | ¿Se dispone por escrito, de un procedimiento operacional asociado al manejo y almacenamiento, como así también al ingreso/egreso diario de sustancias peligrosas desde bodega? |  |  |  |  | Observaciones: | 5 | 2
6 |  | ¿Se lleva un registro de sustancias peligrosas, que comprenda: nombre comercial, nombre químico, número NU, clase / división de peligrosidad, N° CAS cantidad promedio semestral y capacidad máxima de la bodega? |  |  |  |  | Observaciones: | 6 | 1
7 |  | En la portería o acceso principal del establecimiento,¿Existen planos de emplazamiento del establecimiento,que contenga entre otros: ubicación de la bodega , y los sitios criticos del punto de vista de una emergencia? |  |  |  |  | Observaciones: | 7 | 1
8 |  | En caso de ser una bodega nueva ¿Se dispone de proyecto o memoria de cálculo, para los sistemas de extinción de incendio (red húmeda y sistema automático de extinción), realizada por un profesional idóneo (nombre, Rut y firma)? |  |  |  |  | Observaciones: | 8 | 1
9 |  | ¿Se realiza capacitación anual,a los funcionarios de bodega, que comprenda: las propiedades y peligros de las sustancias peligrosas, los contenidos de las hojas de datos de seguridad, función y uso correcto de elementos y equipos de seguridad, y procedimientos de operación? |  |  |  |  | Observaciones: | 9 | 2
10 |  | ¿Existe capacitación a los funcionarios de bodega , sobre el plan de emergencia del establecimiento? |  |  |  |  | Observaciones: | 10 | 2
11 |  | ¿Los funcionarios de la bodega cumple con la instrucción sobre el uso y manejo de extintores portátiles de incendio? |  |  |  |  | Observaciones: | 11 | 2
12 |  | ¿Se mantiene registro de las capacitaciones llevadas a cabo? |  |  |  |  | Observaciones: | 12 | 2
13 | Características de Construcción | La bodega para sustancias peligrosas, ¿se encuentra cerrada en su perímetro por muros resistentes a la acción de agua? |  |  |  |  | Observaciones: | 13 | 2
14 |  | ¿La bodega cuenta con un estudio de carga combustible? |  |  |  |  | Observaciones: | 14 | 2
15 |  | El piso de la bodega, se visualiza sólido, liso, lavable e impermeable y no poroso. |  |  |  |  | Observaciones: | 15 | 2
16 |  | La techumbre, ¿Cumple con ser disipadora de energia en caso de una explosión? |  |  |  |  | Observaciones: | 16 | 2
17 |  | Se cumple lo especificado en el Decreto respecto a que la bodega no debe estar en un subterraneo. |  |  |  |  | Observaciones: | 17 | 2
18 |  | ¿En maniobras de carga y descarga , se respeta un distanciamiento a otras construcciones dentro del sitio del establecimiento de 3 m ? | [5 empty] | 18 | 2
19 |  | ¿Estan considerados en el Plan de Emergencias Institucional los accidente tecnológicos, producto de derrames de SUSTANCIAS PELIGROSAS? |  |  |  |  | Observaciones: | 19 | 2
20 |  | La bodega, ¿se encuentra separada de un casino de alimentación? |  |  |  |  | Observaciones: | 20 | 2
21 |  | La bodega, ¿se encuentra separada de una sala cuna y/o jardín infantil? |  |  |  |  | Observaciones: | 21 | 2
22 |  | La bodega ¿Cuenta con Sistema de ventilación natural o forzada? |  |  |  |  | Observaciones: | 22 | 2
23 |  | Las aberturas o celosías asociadas al sistema de ventilación, ¿se encuentran libres de obstáculos? |  |  |  |  | Observaciones: | 23 | 2
24 |  | La instalación eléctrica existente, ¿Cumple con la normativa vigente? Nch4/2003 S.E.C |  |  |  |  | Observaciones: | 24 | 2
25 |  | El área de almacenamiento de gases inflamables envasados, ¿Cumple con tener una instalación eléctrica a prueba de explosión o intrínsecamente segura? |  |  |  |  | Observaciones: | 25 | 2
26 |  | ¿Los niveles de iluminación cumplen con lo normado (D.S N°594), que corresponde ser como mínimo de 150 lux para bodegas y pasillos y 300 lux para lugares de fraccionamiento y picking? |  |  |  |  | Observaciones: | 26 | 2
27 |  | Las zonas de carga / descarga de sustancias peligrosas que se encuentran al exterior de la bodega, ¿Presenta un piso sólido, resistente a la acción del agua y techo si hay condiciones climáticas adversas? |  |  |  |  | Observaciones: | 27 | 2
| Condiciones de Almacenamiento | ¿Se respetan las siguientes restricciones de almacenamiento de sustancias peligrosas?:
28 |  | *3 m2 MAXIMO de superficie de almacenamiento de cilindros de gases inflamables - clase / división 2.1 |  |  |  |  | Observaciones: | 28 | 2
29 |  | ¿En la bodega se cumple con la regla de compatibilidad de almacenamiento entre las sustancias peligrosas almacenadas? |  |  |  |  | Observaciones: | 29 | 2
30 |  | ¿Los almacenamientos sobre el piso y pallets, cumplen con ser estables por sí solos y no se usan los muros para apoyar o estabilizar? |  |  |  |  | Observaciones: | 30 | 2
¿Para los almacenamientos en estanterías, se considera las siguientes medidas?:
31 |  | a.- Acceso restringido a personal solo de la bodega |  |  |  |  | Observaciones: | 31 | 2
32 |  | b.- Barreras antivuelco instaladas en gabinetes |  |  |  |  | Observaciones: | 32 | 2
33 |  | c.- El material de la estantería es ignifugo (no sea inflamable) y resistente a la acción de la corrosión. |  |  |  |  | Observaciones: | 33 | 2
34 |  | d.- Que tenga una adecuada ventilación |  |  |  |  | Observaciones: | 34 | 2
35 |  | e.- Los agentes contenidos en envases de vidrio (propensos a derrames), se encuentran en la parte inferior de la estatería, con sistemas de contención. |  |  |  |  | Observaciones: | 35 | 2
36 |  | f.- La bodega cuente con Sistemas de Contención de derrames |  |  |  |  | Observaciones: | 36 | 2
37 |  | A modo de recomendación, las sustancias peligrosas se almacenan de acuerdo a clases de peligrosidad señaladas en la Norma Chilena NCh 382 |  |  |  |  | Observaciones: | 37 | 2
38 |  | ¿Se cumple con la indicación de mantiener las sustancias peligrosas incompatibles separadas respetando una distancia de mínima de 2,4 m? |  |  |  |  | Observaciones: | 38 | 2
39 |  | Se cumple con la disposición, en caso de almacenar cilindros de gases inflamables junto con otros cilindros de otras clases incompatibles, ¿Se mantiene un distanciamiento mínimo de 6 m o bien un muro divisorio de resistencia al fuego RF 120, de una altura de 0,5 m por sobre el cilindro con una altura mínima de 2 m? |  |  |  |  | Observaciones: | 39 | 2
40 |  | Se cumple con la disposición: ¿Los cilindros llenos se almacenan separados de los vacíos? |  |  |  |  | Observaciones: | 40 | 2
41 |  | Se cumple con la indicación, "Todos los cilindros están dispuestos en su posición normal de uso o almacenamiento y sujetos, encadenados a la pared o con una baranda o sistema que impide su volcamiento", incluyendo una señaletica que indique NO FUMAR |  |  |  |  | Observaciones: | 41 | 2
42 |  | Los cilindros de gases de uso industrial o médico, ¿Están señalizados y pintados correctamente, de acuerdo a las Normas Chilenas NCh 1377 o NCh 1025? |  |  |  |  | Observaciones: | 42 | 2
43 |  | ¿Se cumple con mantener una distancia mínima de 1 m entre la parte del almacenamiento de altura máxima y las luminarias y/o techumbre? |  |  |  |  | Observaciones: | 43 | 2
44 |  | Las vías de ingreso, tránsito y de evacuación, ¿Se encuentran despejadas, sin obstáculos que las obstruyan? |  |  |  |  | Observaciones: | 44 | 2
45 |  | ¿Se realizar tareas de picking y packing dentro de la bodega, respetando las medidas generales de seguridad establecidas en los Decretos Supremos N°s 43 y 594, como el orden, separación de pasillos, etc.? |  |  |  |  | Observaciones: | 45 | 2
46 |  | En caso de efectuarse este procedimiento en el establecimiento,¿Existe una zona especialmente destinada para el fraccionamiento permitido como el etiquetado al interior de la bodega, que cumpla con dicho cuerpo legal? |  |  |  |  | Observaciones: | 46 | 2
47 |  | ¿Se cumple con mantiener actualizadas las hojas de Datos de Seguridad de las Sustancias almacenadas al interior de la Bodega? |  |  |  |  | Observaciones: | 47 | 2
Respecto a los envases con líquidos inflamables, ¿Se cumple con lo siguiente?:
48 |  | a.- Para volúmenes < 5 L de líquidos inflamables, los envases son de vidrio, plástico rígido o metálico. |  |  |  |  | Observaciones: | 48 | 2
49 |  | b.- Los envases con líquidos inflamables de volumen > 5 L y temperatura de inflamación ti > 37,8 °C, corresponden ser metálicos o plástico rígido. |  |  |  |  | Observaciones: | 49 | 2
50 |  | c.- Los envases con líquidos inflamables de volumen > 5 L y temperatura de inflamación ti < 37,8 °C, sólo son metálicos. |  |  |  |  | Observaciones: | 50 | 2
51 | Señalización | ¿Existen rótulos internos según la Norma Chilena NCh 2190, ubicados en cada una de las zonas de sustancias peligrosas donde se almacenan las clases/ divisiones específicas? |  |  |  |  | Observaciones: | 51 | 2
52 |  | Se cumple con la indicación que los pasillos internos estén demarcados con líneas amarillas para delimitar distancias y mantener despejadas las vías de evacuación. |  |  |  |  | Observaciones: | 52 | 2
53 |  | Se cumple con que las etiquetas dispuestas por el fabricante del producto, ¿contienen información sobre la identificación del producto, identificación del proveedor e indicaciones de seguridad?. |  |  |  |  | Observaciones: | 53 | 2
54 |  | ¿Las etiquetas de los embalajes / envases, tienen su señalización de peligrosidad, según la Norma Chilena NCh 2190 |  |  |  |  | Observaciones: | 54 | 2
55 |  | ¿Si se utiliza para los embalajes / envases, un etiquetado de acuerdo al “Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - GHS”, se cumple que vaya acompañada por la señalización de peligrosidad descrita en la Norma Chilena NCh 2190? |  |  |  |  | Observaciones: | 55 | 2
56 |  | Se cumple que la Información de las etiquetas, coinciden con lo señalado en las respectivas hojas de datos de seguridad. |  |  |  |  | Observaciones: | 56 | 2
57 |  | ¿Se dispone de señalización de la prohibición de fumar en el acceso e interior de la bodega? |  |  |  |  | Observaciones: | 57 | 2
58 |  | De aplicar el DS 43 en las cantidades descritas¿Se cuenta con señalización de ducha y lavaojos de emergencia? |  |  |  |  | Observaciones: | 58 | 2
¿Se da cumplimiento a las siguientes disposiciones generales, que tienen como base principal el Decreto Supremo N°594 y Normas Chilenas?:
59 |  | a.- Elementos de protección personal. |  |  |  |  | Observaciones: | 59 | 2
60 |  | b.- Vías de evacuación, salida de escape y zonas de seguridad demarcadas y/o señalizadas. |  |  |  |  | Observaciones: | 60 | 2
61 |  | b.- Vías de evacuación, salida de escape y zonas de seguridad demarcadas y/o señalizadas. |  |  |  |  | Observaciones: | 61 | 2
62 | Control de Emergencias | La puerta de escape, ¿Cumple con las siguientes características? ubicada en muro externo, fácil de abrir desde el interior con apertura en sentido de la evacuación, ancho mínimo de 90 cm, manilla antipánico, sin chapa ni llave y además, no está obstruida y se encuentra señalizada hasta la zona de seguridad. |  |  |  |  | Observaciones: | 62 | 2
63 |  | El lugar destinado como zona de seguridad, cumple con que sea un espacio abierto, iluminado y señalizado. |  |  |  |  | Observaciones: | 63 | 2
64 |  | ¿Se dispone de luminaria de emergencia? |  |  |  |  | Observaciones: | 64 | 2
Si la Bodega almacena sustancias peligrosas líquidas, ¿Cumple con algunas de las siguientes opciones como sistemas de control de derrames?:
65 |  | a.- Bodega auto contenida: con piso de pendiente > 0,5% y orientada a una zona de acumulación o contención perimetral con soleras y/o lomos de toro |  |  |  |  | Observaciones: | 65 | 2
66 |  | b.- Cámara de contención: sistema de recolección conectado a una cámara de contención estanca, de volumen equivalente al 110% del envase de mayor capacidad y con un mínimo de 1,1 m3 |  |  |  |  | Observaciones: | 66 | 2
67 |  | ¿En caso de sustancias líquidas incompatibles, se cumple con disponer de sistemas de contención por separado? |  |  |  |  | Observaciones: | 67 | 2
68 |  | ¿Cómo complemento, las bodegas con líquidos y/o sólidos peligrosos, disponen de agentes de absorción y/o neutralización? |  |  |  |  | Observaciones: | 68 | 2
69 |  | Para las zonas de carga / descarga, ¿Se cuenta con mantener un sistema de control de derrames, consistentes en materiales absorbentes para sustancias líquidas y material de contención para sustancias sólidas? |  |  |  |  | Observaciones: | 69 | 2
70 |  | ¿Se cuenta con extintores portátiles de incendio adecuados al tipo de fuego y que cumplan con la capacidad mínima de extinción, área de cubrimiento y distancia máxima de traslado, cumpliendo lo establecido en el D.S. N° 594? |  |  |  |  | Observaciones: | 70 | 2
71 |  | Si se almacenan sustancias inflamables, ¿Se cumple que la capacidad de extinción mínima de los extintores de incendio, es de 40B? |  |  |  |  | Observaciones: | 71 | 2
72 |  | ¿Se efectúa mantención a los medios de detección y control de incendio existentes, según como lo establece el programa de mantención del establecimiento. (sistemas detectores, red húmeda y extintores). |  |  |  | Revisar programa de mantención del establecimiento. | Observaciones: | 72 | 2
OBSERVACIONES GENERALES: | [7 empty] | 6
0
[8 empty] | 72 | 72
[8 empty] | % cumplim. | 0.083333
INSPECCIÓN REALIZADA POR: | Inspección Realizada por
Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  | Firma:
Note on C31: Viviana Ivonne López Jimenez: Corresponde a todas las capacitaciones realizadas respecto a sustancias peligrosas.
Note on C35: Viviana Ivonne López Jimenez Revisar con los encargados correspondientes (mantención, jefes de operaciones o RRFF)
Note on C37: Viviana Ivonne López Jimenez: Verificar si se dispone de proedimiento de trabajo seguro para carga y descarga.
Note on C43: Viviana Ivonne López Jimenez: Revisar Código Eléctrico para Bodegas.
Note on C44: Viviana Ivonne López Jimenez: Revisar con encargados correspondientes (Maentención, eléctricos).
SI
NO
NA
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NA
NA
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NA
NA
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NA
NA
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
SI
NO
NO
NA
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA

## DS_43_ NCH 1377-1025
g